附件1

10kV高危及重要电力客户隐患排查统计表

| 序号 | 用户等级 | 户 名 | 电源配置 电情况 | 自备应急电源和非电保安措施建设情况 | 运行管理制度情况 | 设备运行情况 | 设备年检预试开展情况 | 应急 预案 落实 情况 | 运行维护人员资质情况 | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 四川东旭投资有限公司 | 东旭线、仁旭线双电源供电，符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机XG-1000（1000kW） | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 有 | 有 | 双电源备自投装置无法正常运行 |
| 2 | 一级 | 成都铁路局成都供电段达成公司托管 | 北铁线、桥铁线双电源供电，符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机SC114S/B(100kW) | 有 | 正在运行 | 按期开展 | 有 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室及变压器室正常照明灯有损坏，无应急照明； 2.老工务片区箱变接地扁铁锈蚀且接触面积不合规范； 3.通信备用变压器电缆套管封堵不严密。 |
| 3 | 一级 | 沃尔玛（四川）商业零售有限公司遂宁嘉禾西路分店 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机HC1034111(1010kW) | 规章制度不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员《电工进网作业许可证》不齐全 | 1.安全工器具未按期试验； 2.无防小动物挡板； 3.发电机未见基础接地。 |
| 4 | 一级 | 四川广福实业公司(斗城商都) | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机GF400 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 无专职运行维护人员 | 1.配电室无防鼠挡板，电缆孔洞未封堵严密； 2.配电室有漏水现象，且室内杂乱； 3.进线柜无继电保护。 |
| 5 | 一级 | 富临运业商务客运中心 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机（64kW） | 规章制度不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室无防小动物措施，配电柜及发电机无接地； 2.配电室正常照明灯损坏，无应急照明； 3.箱变四周和配电室堆放杂物较多，影响操作； 4.配电室内进行与电气操作无关的工作，存在严重安全隐患。 |
| 6 | 一级 | 河东体育中心 | 仁体线、东旭线双电源供电，符合一级用户电源要求。 | 无应急发电机 | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 有 | 有 | 2#配电室3号和4号变压器A、C相温度偏高。 |
| 7 | 一级 | 遂宁市体育馆 | 北体线、蜀体线双电源供电，符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机HC1444F1(400kW)，但不能满足主会场应急需求。 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室无防小动物挡板； 2.安全工器具未校验。 |
| 8 | 一级 | 遂宁市中心汽车站 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机（40kW）主供售票系统使用 | 运行管理制度未上墙 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.未配置安全工器具； 2.变压器操作通道不畅； 3.无防小动物挡板，电缆孔洞封堵不彻底； 4.目前配电室进行外墙装修，须特别注意防小动物措施。 |
| 9 | 一级 | 遂宁市盛世银丰商业有限公司 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机LSG52C6（500kW） | 无应急预案 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.人员配置不足，下午和晚上为单人值班。 |
| 10 | 一级 | 重庆新世纪百货遂宁新都 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机MP-250-4A（250kW） | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电柜柜门未关闭； 2.安全工器具配置不足，未按期校验。 |
| 11 | 一级 | 遂宁市物业管理有限公司（海琪时代广场） | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机MP-500A（500kW） | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.值班人员配置不足； 3.配电室堆放杂物较多，需清理。 |
| 12 | 一级 | 遂宁现代不夜城 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机HD1-600-14(600kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.运行人员配置不足，为单人值班； 2.配电室杂乱，无防小动物挡板，电缆孔洞未封堵严密； 3.安全工器具未校验； 4.进线保护装置未投运，需及时处理。 |
| 13 | 一级 | 遂宁市家福来电器有限公司 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机(400kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室堆放杂物，需清理； 2.无防小动物挡板； 3.安全工器具未校验； 4.无应急照明； 5.操作人员配置不足，仅一人且负责家福来市区及周边县区所有门店用电工作。 |
| 14 | 一级 | 永逸百货 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机P180LE(400kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.无防小动物挡板，窗户无网格； 2.安全工器具未校验。 |
| 15 | 一级 | 春天摩尔广场 | 单电源供电，不符合一级用户电源要求。 | 柴油发电机HC154401(500kW) | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 有 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1变压器室通道口应完善防护措施； 2.安全工器具未校验； 3.值班人员配置不足，单人值班。 |
| 16 | 二级 | 明星康年大酒店 | 北轴线、北电线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机S-360GFZE(360kW) | 有 | 正在运行 | 按期开展 | 有 | 有 |  |
| 17 | 二级 | 遂宁移动通信分公司 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机P500E(400kW*2) | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 有 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 安全工器具未校验。 |
| 18 | 二级 | 遂宁市广播电视局 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机HDC250（200kW） | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.变压器未安装防护栏，变压器接地线截面过小，跌落式保险安装高度过低； 2.变压器室进雨现象严重，且进雨处正在跌落式保险正上方，极易造成短路，须马上处理； 3.配电室和变压器室均无防小动物挡板，配电室窗户铁网孔洞过大，电缆孔洞未封堵完全； 4.低压出线混乱，桩头积尘严重； 5.配电室无安全标识，安全工器具未校验； 6.发电机房无防鼠挡板，且室内照明损坏。 |
| 19 | 二级 | 中国联合网络通信有限公司遂宁市分公司 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机(360kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1. 无防小动物挡板，窗户无铁网； 2. 安全工具配置不足，且未校验。 |
| 20 | 二级 | 遂宁市机关事务管理局 | 东政线、东会线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机LVJ634D1 (910kW) | 有 | 正在运行 | 按期开展 | 有 | 有 | 安全工器具未校验。 |
| 21 | 二级 | 四川省通信产业服务有限公司遂宁市分公司（大东街） | 北都线、热胜线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机PHOOE(1100kW) | 有 | 编号为Z004变压器A、两相温度偏高 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室无防小动物挡板； 2.安全工器具未校验。 |
| 22 | 二级 | 遂宁市公安局 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机D330GF(330kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 新增设备有试验记录 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.电缆洞未封堵，防小动物措施不完善。 2.安全工器具未校验； 3.发电机房无防小动物措施，无应急照明； 4.配电室安全标识不规范。 |
| 23 | 二级 | 遂宁市河东开发建设投资有限公司（会展中心） | 单电源，无双电源供电，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机LYC880G(800kW)仅供消防和应急照明，不能满足主要场所的应急发电 | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 有 | 1.高压配电室漏水仅作简易处理，存在安全隐患； 2.应急照明灯有部分损坏； 3.配电室散热条件差，且湿气严重。 |
| 24 | 二级 | 遂宁市中心医院河东传染病医院 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机M-D413 (375kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室和发电机房均无防鼠挡板； 2.安全工器具未校验。 |
| 25 | 二级 | 市公安局(永兴看守所) | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机STC-50 (50kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1. 配电室无防小动物措施和应急照明； 2. 交警、武警中队、看守所共用一台变压器，不利于看守所用电安全和可靠性； 3.安全工器具配置不齐全，且未校验； 4.操作人员配置不足； 5. 配电室整体安装不规范，配电柜无安全防护，且老化较严重。 |
| 26 | 二级 | 遂宁市军分区 | 金西线、热解二线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 无自备应急电源 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1. 安全工器具未校验； 2. 配电室无应急照明； 3. 防小动物措施需完善； 4.金西线变压器变压器油浑浊，且运行声音较大。 |
| 27 | 二级 | 87116部队（雷达站） | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机SBW6-75(75kW) | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.低压配电设备老化； 2.变压器跌落式保险支架和接地体锈蚀； 3. 无防小动物挡板，孔洞封堵不彻底； 4. 安全工器具配置不足，且未校验； 5.配电室无应急照明； 6.架空低压出线绝缘破损，且存在相间缠绕现象。 |
| 28 | 二级 | 中国民用航空飞行学院遂宁航空站 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机T2X-200-4 (200kW) | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.发电机房无防小动物挡板，且发电机基础未接地； 2.安全工器具配置不足，且未校验。 |
| 29 | 二级 | 遂宁市中心医院 | 南海线、北西线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机MD413 (375kW) | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 应急预案未上墙 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室杂物需整理； 2.无防小动物挡板； 3.安全工器具未校验。 |
| 30 | 二级 | 遂宁市第一人民医院 | 热庙线、热解一线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（500kW） | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 安全工器具未及时进行校验。 |
| 31 | 二级 | 中国人民银行遂宁分行 | 10kV北体线、北轴线双电源供电，符合二级用户要求。 | 柴油发电机T2X-200-4 (200kW) | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 有 | 有 | 1. 1#变压器AB两相温度偏高，建议增加散热设备，同时适时进行检查； 2.安全工器具未按期木校验； 3.配电室散热条件差。 |
| 32 | 二级 | 污水处理厂 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 无自备应急电源 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.无防小动物挡板和网格，电缆洞未封堵； 2.未配备事故照明； 3.安全工器具未校验。 |
| 33 | 二级 | 华西证劵 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.高压配电室无正常照明和应急照明，无防小动物措施，无安全标识，电缆沟盖板有损坏； 2.变压器大盖有渗油，10kV电缆进线有发热烧伤痕迹，硅胶变色，接地线锈蚀严重。 3.低压配电室和发电机房均无防小动物措施，低压配电柜无后柜门； 4.安全工器具未校验。 |
| 34 | 二级 | 中投证劵 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（150 kW） | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.使用蓝宝石大厦变压器，仅一个低压配电柜； 2.配电柜室无防鼠挡板，窗户未安装铁网，无应急照明； 3.发电机房无防鼠挡板，无正常照明和应急照明，同时存在飘雨进室的安全隐患。 |
| 35 | 二级 | 联恺环保科技 | 单电源，无双电源供电，不符合二级用户电源要求。 | 有 | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.安全工器具未按期校验； 2.630kVA变压器低压出线电缆孔洞未封堵； 3.发电机房无防鼠挡板； 4.需加强2000kVA变压器油面液位变化巡视检查。 |
| 36 | 二级 | 明星自来水公司城南水厂 | 10kV花水、花天线双电源供电，符合二级用户电源要求。 |  | 有 | 正在运行 | 正在开展 | 有 |  |  |
| 37 | 二级 | 明星自来水公司一水厂 | 10kV北冷线、金广线双电源供电，符合二级用户电源要求。 |  | 有 | 正在运行 | 正在开展 | 有 |  |  |
| 38 | 二级 | 明星自来水公司城北加压站 | 10kV北宏线、湾友线双电源供电，符合二级用户电源要求。 |  | 有 | 正在运行 | 正在开展 | 有 |  |  |
| 39 | 二级 | 明星自来水公司二水厂 | 10kV北水线、北港线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 30kW急发电机 | 有 | 正在运行 | 正在开展 | 有 |  |  |
| 40 | 二级 | 中国建设银行遂宁分行 | 单电源，无双电源供电，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机200GF（200 kW） | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证 | 1.配电室和变压器室均存在飘雨进室的情况，同时变压器接地扁铁锈蚀严重； 2.安全工器具未校验； 3.配电室正常照明损坏，无应急照明； 4.发电机房无防鼠挡板，电缆孔洞未封堵，发电机接地扁铁接触面不足。 |
| 41 | 二级 | 中国农业银行遂宁分行 | 10kV蜀体线、蜀机线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（80 kW），仅供机房应急使用。 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.安全工器具未配置； 2.箱变处未配置消防器材。 |
| 42 | 二级 | 遂宁市农村信用合作联社 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机HJL（600kW） | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室和发电机房均无防鼠挡板； 2.配电室应急照明光源不足； 3.安全工器具暂未配置。 |
| 43 | 二级 | 中国工商银行遂宁分行 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（200kW） | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.变压器室易进雨，变压器油位模糊； 2.配电室和变压器室及发电机房均无防小动物措施； 3.设备老化严重，线路杂乱； 4.配电室无正常照明和应急照明； 5.无安全工器具。 |
| 44 | 二级 | 中国银行遂宁分行 | 购买建设大厦附1、2楼，与建设大厦共用一台变压器。 | 无 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.无专职运行操作人员，未配置安全工器具； 2.低压配电箱附近未配置消防器材； 3.发电机房无防鼠挡板，室内杂物较多，需清理，同时发电机与市电无闭锁装置。 |
| 45 | 二级 | 遂宁市商业银行 | 公用变压器，无专变。 | 柴油发电机（110kW） | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.低压配电箱内线路较杂乱，同时个别配电箱有锈蚀； 2.发电机安装于室外，无防小动物措施； 3.无安全工器具。 |
| 46 | 二级 | 遂宁市公安消防支队 | 单电源，无双电源供电，不符合二级用户电源要求。 | 无 | 无 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.未配置安全工器具； 2.配电室墙体有渗水现象，配电室无绝缘垫，同时堆放杂物较多，堵塞操作通道； 3.配电室和发电机房均无防鼠挡板，电缆孔洞未封堵完全； 4.低压配电室6、7楼低压开关有偏相现象，同时电缆较混乱； 5.发电机基础未接地，同时储油设备与发电机应隔离，保持安全距离。 6.箱变低压柜门带五防装置，必须加锁。 |
| 47 | 二级 | 中医院开发区分院 | 10kV蜀体线、蜀机线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 无 | 无 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.配电室无防鼠挡板； 2.安全工器具未校验，同时10kV验电笔缺电。 |
| 48 | 二级 | 遂宁市中医院 | 10kV北中线、北丝线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 无应急发电机 | 无运行管理制度 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.配电柜电缆孔洞未封堵； 2.窗户铁网孔洞过大，无防鼠挡板； 3.配电室杂物较多，需清理。 |
| 49 | 二级 | 遂宁市船山区人民医院 | 北天线、北城线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（400kW） | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 晚上单人值班，建议增加值班人员。 |
| 50 | 二级 | 遂宁市中心医院河东分院 | 10kV东医线、东德线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机两台共2100kW | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 有 | 有 | 操作人员操作证未上墙。 |
| 51 | 二级 | 遂宁市人民检察院 | 10kV东香线、东校线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 无 | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 无专职运行维护人员 | 1.配电室无防鼠挡板，窗户未安装铁网； 2.配电室正常照明光源不足，无应急照明； 3.配电柜柜门应关闭； 4.无安全工器具。 |
| 52 | 二级 | 遂宁市中级人民法院 | 10kV东香线、东校线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 无 | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 无专职运行维护人员 | 1.未见安全工器具； 2.配电室窗户未安装铁网； 3.配电室无应急照明； 4.配电柜柜门应关闭。 |
| 53 | 二级 | 遂宁市气象站 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 汽油发电机（5kW） | 无 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 无专职运行维护人员 | 1.变压器操作通道杂草较多，堵塞； 2.配电室无防鼠挡板，无应急照明。 |
| 54 | 二级 | 遂宁日报社 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 无应急发电机 | 无 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 无专职运行维护人员 | 1.安全工器具配置不齐，且未校验； 2.变压器室无正常照明和应急照明，且墙体有开裂现象； 3.防小动物措施不完善，无消防器材； 4.整体设备老化较严重，进出线混乱，同时办公室、住宿、门面合用一台变压器（200kVA），存在超负荷现象。 |
| 55 | 二级 | 四川广播电视集团528台 | 10kV金广线、北冷线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（50kW） | 有 | 正在运行 | 新增设备有试验记录 | 不完善 | 无专职运行维护人员 | 1.室内配电室无防鼠挡板，屋顶隔板未封堵； 2.安全工器具未校验； 3.所配置的UPS电源有故障，同时应急发电机容量偏小； 4.发电机房无防鼠挡板，同时无发电机自检记录，操作人员无《进网作业许可证》。 |
| 56 | 二级 | 遂宁健坤马中商贸有限公司（物流港健坤国际服装箱包物流市场 ） | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（500kW） | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.高压室照明灯有部分损坏； 3.发电机房无防鼠挡板； 4.操作人员上墙操作证过期。 |
| 57 | 二级 | 遂宁健坤商务服务有限公司 （物流港健坤商贸物流总部大厦） | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机两台（共1300kW） | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.操作人员上墙操作证过期。 |
| 58 | 二级 | 遂宁健坤电子产品市场管理有限公司（物流港健坤城百货广场A区 ） | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（300kW） | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.操作人员上墙操作证过期； 3.配电室无防鼠挡板。 |
| 59 | 二级 | 遂宁健坤电子产品市场管理有限公司（物流港健坤城五金机电广场 ） | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机（500kW） | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.操作人员上墙操作证过期； 2.安全工器具未校验。 |
| 60 | 二级 | 遂宁荣兴大都会经营管理有限公司 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机两台（共1000kW） | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.配电室防鼠挡板高度不够； 3.配电室无应急照明，散热条件较差； 4.发电机房照明光源不足。 |
| 61 | 二级 | 志超科技（遂宁）有限公司 | 10kV天超Ⅰ、Ⅱ线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机900kW | 有 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 有 | 1.部分安全工器具未按期校验； 2.应急照明灯有部分损坏，且配置不足； 3.配电柜门应处于关闭状态，同时临时搭接电缆应进行规范、整理。 4.操作人员操作证未上墙。 |
| 62 | 二级 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 无 | 无 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.进出线继电保护装置未投运； 3.一期变压器温度偏高，同时一期配电室与生产车间相邻，生产粉尘较重； 4.二期配电室有漏水现象，杂物堆放较多，需进行处理和清理； 5.配电室安全标识不规范。 6.发电机未定期试验。 |
| 63 | 二级 | 喜盈门建材有限公司 | 单电源，不符合二级用户电源要求。 | 柴油发电机两台（共2000kW） | 不完善 | 正在运行 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《进网作业许可证》 | 1.安全工器具未校验； 2.总配电室防鼠挡板有损坏，需更换； 3.分配电室（一）无防鼠挡板； 4.照明灯有个别损坏，需更换。 |
| 64 | 二级 | 安居区广播电视局 | 10kV安凤线公用线路单电源，不符合二级用户电源要求。 | 正常 | 无运行管理制度 | 10kV进线柜柜内照明灯损坏 | 未按期开展 | 无应急预案 | 无专职运行维护人员。 | 1.10kV电缆进线洞未封堵 2.未配置必要的安全工器具和消防设备。 |
| 65 | 二级 | 遂宁市安居区新安人民医院 | 10kV安凤线公用线路单电源，不符合二级用户电源要求。 | 自备电源切换时间不能满足要求，手术室等重要负荷无不间断电源 | 无运行管理制度 | 低压刀开关未完全合闸到位 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1. 箱变电缆进线洞未封堵； 2.消防设备配备不足。 |
| 66 | 二级 | 安居区人民医院 | 10kV安沱线、安护线公用线路双电源供电，符合要求。 | 正常 | 无运行管理制度 | 1. 10kV PT柜保险用铜线代替 2. 变压器有渗油现象 3. 安护线进线柜照明灯损坏，微机保护装置损坏 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 进门挡鼠板损坏。 |
| 67 | 一级 | 安居五馆两中心 | 10kV安体线、安政线双电源供电，符合二级用户电源要求。 | 自备发电机75kW一台 正常 | 无运行管理制度 | 在运 | 未按期开展 | 无应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配变房通风不良； 2.高压计量柜无指示。 |