附件2

35kV及以上电压等级客户隐患排查统计表

| 序号 | 户名 | 电源配置 电情况 | 自备应急电源和非电保安措施建设情况 | 运行管理 制度情况 | 设备运行 情况 | 设备年检预试开展情况 | 应急预案落实情况 | 运行维护人员资质情况 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川职业技术学院 | 35kV东职线供电。 | 正常 | 有 | 1.变压器10kV侧接线桩头锈蚀； 2.电缆构架和刀闸触头锈蚀。 | 未按期开展 | 有应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室防小动物措施需完善，窗户未安装网格； 2.安全工器具未校验。 |
| 2 | 川中矿区（二井沟变电站） | 35kV南净线供电。 | 正常 | 有 | 正在运行。 | 按期开展 | 有应急预案 | 有专职运行维护人员 |  |
| 3 | 川中矿区（白鹤桥变电站） | 35kV天化线和南净线供电。 | 无自备应急发电机 | 有 | 正在运行。 | 按期开展 | 有应急预案 | 有专职运行维护人员 | 1.站变构架锈蚀，电缆头弯曲半径过小； 2.变压器硅胶变色，发黑； 3.电子围栏无警示标识； 4.变压器处防小动物措施需完善； 5.35kV验电笔缺电，且工具柜无除湿设备。 |
| 4 | 遂宁市高金食品有限公司 | 35kV金高线供电。 | 无自备应急发电机 | 有 | 变压器硅胶变色。 | 未按期开展 | 有应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室无防小动物挡板； 2.安全工器具未校验； 3.变压器附近无警示标志。 |
| 5 | 四川水都纸业有限公司 | 35kV小纸线和安纸线供电。 | 无自备应急发电机 | 有 | 1.2#变压器大盖密封圈有渗油现象； 2.变压器接地扁铁锈蚀，硅胶变色； 3.刀闸触头锈蚀，且雨天有放电现象。 | 未按期开展 | 有应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.无防小动物挡板； 2.安全工器具未校验。 |
| 6 | 遂宁锦华纺织有限公司 | 35kV北锦线供电。 | 无自备应急发电机 | 有 | 1.35kV进线主变电缆构架锈蚀； 2.变压器硅胶变色。 | 未按期开展 | 有应急预案 | 从业人员无《电工进网作业许可证》 | 1.配电室窗户未安装网格； 2.安全工器具未校验。 |
| 7 | 立华新近印刷包装（遂宁）有限公司 | 35kV南华线供电。 | 正常 | 有 | 正在运行。 | 未按期开展 | 有应急预案 | 无《电工进网作业许可证》 | 1.变压器警示标志不明显，且防小动物措施不完善； 2.配电室窗户未安装网格； 3.安全工器具未校验。 |
| 8 | 川中矿区（磨溪变电站） | 35kV西潼线专线单电源，无双电源供电。 | 自备发电机370kW×1台，500kW×2台，正常 | 有 | 在运 | 按期开展 | 有应急预案 | 有专职运行维护人员。 | 建议增设1台主变作备用。 |
| 9 | 赛斯科天然气有限责任公司 | 35kV西潼线供电。 | 未启用 | 有 | 现已停产。 | 按期开展 | 有应急预案 | 无 | 现已停产。 |
| 10 | 中石油遂宁天然气净化有限公司 | 110kV丁家坪变电站一回是清丁线，另一回三丁线双电源。 | 无发电机 | 有 | 1.110kV线路保护屏柜标识不规范； 2.安全工器具管理不完善； 3.无最新版电气设备试验报告。 | 按期开展 | 有应急预案 | 有专职运行维护人员 |  |